## A
CALCULATION OF ACCELLERATION-TIME |  |  |  |  | project |  |  |  |  | CALCULATION OF ACCELLERATION-TIME |  |  |  |  | project
======== | ======== | ======== | ======== | [6 empty] | SOFT STARTER |  | ======== | ======== |  | 0
[10 empty] | ======== | ========
DRIVE POWER : |  | 355 | kW | TORQUE : | 1149.1525 | Nm |  |  |  | DRIVE POWER : |  | 355 | kW | TORQUE : | 1149.1525 | Nm
REVOLUTIONS : |  | 2950 | /MIN | OMEGA : | 308.9233 | RAD/SEC |  |  |  | REVOLUTIONS : |  | 2950 | /MIN | OMEGA : | 308.9233 | RAD/SEC
I(nom) : |  | 500 | A | STAR/DELTA{Y/N} |  | n |  |  |  | I(nom) : |  | 500 | A | SET CURRENT LIMIT: |  | 6 | * I(nom)
LOAD TORQUE 100% : |  | 1150 | Nm | VOLTAGE DROP TO : |  | 98 | % |  |  | LOAD TORQUE 100% : |  | 1150 | Nm |  |  | 3000 | A
VOLTAGE : |  | 380 | V
MOMENT OF INERTIA ON DRIVE SHAFT : | [9 empty] | MOMENT OF INERTIA ON DRIVE SHAFT :
|  | DRIVE MOTOR : |  | 5 | kG.M^2 |  |  | 0.24377 |  |  |  | DRIVE MOTOR : |  | 5 | kG.M^2
|  | GEARBOX : |  | 1 | kG.M^2 | [6 empty] | GEARBOX : |  | 1 | kG.M^2
|  | LOAD : |  | 9.98 | kG.M^2 | [6 empty] | LOAD : |  | 9.98 | kG.M^2
[5 empty] | kG.M^2 | [8 empty] | 0 | kG.M^2
|  | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | [6 empty] | --------------- | --------------- | --------------- | ---------------
|  | TOTAAL ; |  | 15.98 | kG.M^2 | [6 empty] | TOTAAL : |  | 15.98 | kG.M^2
ACCELLERATION TIME : |  |  | 4.6649 | SECONDS | [5 empty] | ACCELLERATION TIME : |  |  | 5.6883 | SECONDS
TABLE | [9 empty] | TABLE
-------------- | [9 empty] | --------------- | STARTING | ACTUAL
REVS/MIN | DRIVE | LOAD | ACCELL. | DIFF. | TOTAL | ACTUAL |  | LOAD | DRIVE | REVS/MIN | CURRENT | DRIVE | LOAD | ACC. | DIFF. | TOTAL |  | STARTING | LOAD | DRIVE
| TORQUE % | TORQUE % | TORQUE % | ACC.TIME | ACC.TIME | DRIVE TORQ. | % | TORQUE | TORQUE |  | I(nom) % | TORQUE % | TORQUE % | TORQUE % | ACC.TIME | ACC.TIME | % | CURRENT | TORQUE | TORQUE
======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ========
98.3333 | 135 | 25 | 104.6356 | 0.27368 | 0.27368 | 135 | 3.3333 | 287.5 | 1551.3559 | 98.3333 | 750 | 86.4 | 25 | 61.3816 | 0.46654 | 0.46654 | 3.3333 | 3000 | 287.5 | 992.8678
295 | 130 | 24 | 100.8343 | 0.284 | 0.55768 | 130 | 10 | 276 | 1493.8983 | 295 | 740 | 85.4638 | 24 | 61.4461 | 0.46605 | 0.93259 | 10 | 3000 | 276 | 982.1099
491.6667 | 125 | 23 | 97.033 | 0.29513 | 0.85281 | 125 | 16.6667 | 264.5 | 1436.4406 | 491.6667 | 720 | 86.8056 | 23 | 63.7886 | 0.44893 | 1.3815 | 16.6667 | 3000 | 264.5 | 997.5282
688.3333 | 125 | 23 | 97.033 | 0.29513 | 1.1479 | 125 | 23.3333 | 264.5 | 1436.4406 | 688.3333 | 710 | 89.268 | 23 | 66.251 | 0.43225 | 1.8138 | 23.3333 | 3000 | 264.5 | 1025.8255
885 | 125 | 23 | 97.033 | 0.29513 | 1.4431 | 125 | 30 | 264.5 | 1436.4406 | 885 | 700 | 91.8367 | 23 | 68.8198 | 0.41611 | 2.2299 | 30 | 3000 | 264.5 | 1055.3441
1081.6667 | 125 | 24 | 96.0323 | 0.2982 | 1.7413 | 125 | 36.6667 | 276 | 1436.4406 | 1081.6667 | 690 | 94.518 | 24 | 70.5003 | 0.4062 | 2.6361 | 36.6667 | 3000 | 276 | 1086.1555
1278.3333 | 125 | 26.7 | 93.3303 | 0.30683 | 2.0481 | 125 | 43.3333 | 307.05 | 1436.4406 | 1278.3333 | 670 | 100.245 | 26.7 | 73.5254 | 0.38948 | 3.0256 | 43.3333 | 3000 | 307.05 | 1151.9684
1475 | 125 | 33.9 | 86.125 | 0.3325 | 2.3806 | 125 | 50 | 389.85 | 1436.4406 | 1475 | 645 | 108.1666 | 33.9 | 74.2416 | 0.38573 | 3.4113 | 50 | 3000 | 389.85 | 1242.9989
1671.6667 | 125 | 38.7 | 81.3215 | 0.35214 | 2.7327 | 125 | 56.6667 | 445.05 | 1436.4406 | 1671.6667 | 640 | 109.8633 | 38.7 | 71.1347 | 0.40257 | 3.8139 | 56.6667 | 3000 | 445.05 | 1262.4967
1868.3333 | 125 | 41 | 79.0198 | 0.3624 | 3.0951 | 125 | 63.3333 | 471.5 | 1436.4406 | 1868.3333 | 630 | 113.3787 | 41 | 72.3484 | 0.39582 | 4.2097 | 63.3333 | 3000 | 471.5 | 1302.894
2065 | 130 | 43.6 | 81.2198 | 0.35259 | 3.4477 | 130 | 70 | 501.4 | 1493.8983 | 2065 | 600 | 130 | 43.6 | 86.3678 | 0.33157 | 4.5413 | 70 | 3000 | 501.4 | 1493.8983
2261.6667 | 135 | 44.8 | 84.821 | 0.33762 | 3.7853 | 135 | 76.6667 | 515.2 | 1551.3559 | 2261.6667 | 580 | 135 | 44.8 | 90.167 | 0.3176 | 4.8589 | 76.6667 | 2900 | 515.2 | 1551.3559
2458.3333 | 139 | 44.8 | 88.6626 | 0.32299 | 4.1083 | 139 | 83.3333 | 515.2 | 1597.322 | 2458.3333 | 540 | 139 | 44.8 | 94.167 | 0.30411 | 5.163 | 83.3333 | 2700 | 515.2 | 1597.322
2655 | 142 | 44.8 | 91.5438 | 0.31282 | 4.4212 | 142 | 90 | 515.2 | 1631.7966 | 2655 | 440 | 142 | 44.8 | 97.167 | 0.29472 | 5.4577 | 90 | 2200 | 515.2 | 1631.7966
2851.6667 | 169 | 44.8 | 117.4746 | 0.24377 | 4.6649 | 169 | 96.6667 | 515.2 | 1942.0677 | 2851.6667 | 250 | 169 | 44.8 | 124.167 | 0.23063 | 5.6883 | 96.6667 | 1250 | 515.2 | 1942.0677
2950 | 0 | 44.8 | -44.833 | -0.63875 | 4.0262 | 0 | 100 | 515.2 | 0 | 2950 | 100 | 0 | 44.8 | -44.833 | -0.63875 | 5.0496 | 100 | 500 | 515.2 | 0
CALCULATION OF ACCELLERATION-POWER OF GENERATOR DIESEL | [5 empty] | Project
======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | Machine
DRIVE POWER : |  | 105 | kW |  | TORQUE : | 557.0422 | Nm
REVOLUTIONS : |  | 1800 | /MIN |  | OMEGA : | 188.4956 | RAD/SEC
I(nom) : |  | 175 | A
LOAD TORQUE 100% : |  | 440 | Nm
VOLTAGE : |  | 480 | V | Groundload |  | 50 | kW
|  |  | Allowable generator load : |  |  | 150 | %
TABLE |  |  | Allowable diesel load : |  |  | 110 | %
--------------- |  |  |  |  | kW
REVS/MIN | CURRENT | COS PHI | kVA | kW | Diesel | kVA | rpm
motor | Amps % |  | motor | motor | eta = 0.95 | Generator | %
======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ========
60 | 660 | 0.39 | 960.249 | 374.4971 | 406.2173 | 702.666 | 3.3333
180 | 650 | 0.395 | 945.6997 | 373.5514 | 405.3123 | 692.9665 | 10
300 | 635 | 0.405 | 923.8759 | 374.1697 | 405.9041 | 678.4173 | 16.6667
420 | 620 | 0.41 | 902.0521 | 369.8413 | 401.7621 | 663.868 | 23.3333
540 | 605 | 0.42 | 880.2282 | 369.6959 | 401.6228 | 649.3188 | 30
660 | 590 | 0.425 | 858.4044 | 364.8219 | 396.9587 | 634.7696 | 36.6667
780 | 575 | 0.43 | 836.5805 | 359.7296 | 392.0858 | 620.2204 | 43.3333
900 | 560 | 0.435 | 814.7567 | 354.4192 | 387.004 | 605.6711 | 50
1020 | 530 | 0.44 | 771.109 | 339.288 | 372.5244 | 576.5727 | 56.6667
1140 | 500 | 0.445 | 727.4613 | 323.7203 | 357.6271 | 547.4742 | 63.3333
1260 | 470 | 0.45 | 683.8137 | 307.7161 | 342.3121 | 518.3758 | 70
1380 | 435 | 0.455 | 632.8914 | 287.9656 | 323.412 | 484.4276 | 76.6667
1500 | 400 | 0.475 | 581.9691 | 276.4353 | 312.3783 | 450.4794 | 83.3333
1620 | 360 | 0.558 | 523.7722 | 292.2649 | 327.5262 | 411.6814 | 90
1740 | 130 | 0.85 | 189.1399 | 160.769 | 201.6928 | 188.5933 | 96.6667
1800 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 47.8469 | 62.5 | 100
| Necessary generator kVA (nominal) |  |  |  | 468.444 | kVA
| Necessary diesel power (nominal) |  |  |  | 369.2885 | kW